PARALELO DE GENERADORES
Patricio Ramón S

Universidad Politécnica Salesiana

Cuenca – Ecuador

Correo – e: patoduck99@hotmail.com 

1. INTRODUCCIÓN.
Al igual que le ocurre a las dínamos, a veces es preciso acoplar eléctricamente dos o más alternadores. El acoplamiento de los alternadores resulta más complejo que el de las dínamos, debido a la presencia de una nueva característica, la frecuencia, cuyo valor debe ser rigurosamente igual para todos los alternadores.
 En los alternadores no se usan nunca el acoplamiento en serie por no presentar interés práctico. Además, el funcionamiento de un acoplamiento de alternadores en serie es inestable y peligroso. Por consiguiente, sólo nos referiremos al acoplamiento en paralelo en este ensayo.
La idea principal del presente trabajo es explicar la importancia que tiene la puesta en paralelo de los generadores, sus ventajas, y desventajas de los mismos, cuidados que se debe tener, además sus aplicaciones en la industria, que protecciones debemos tomar, su principio de funcionamiento, su diseño y esquemas.
La aplicación de alternadores en paralelo es con la  finalidad suministrar mayor  potencia cuando se requiere una mayor demanda de carga en un sistema eléctrico. 
2. DESARROLLO.
Para poder llevar a cabo  el  emparalelamiento de alternadores se debe de cumplir con  las siguientes condiciones:

1.- Los voltajes rms de línea de los alternadores en paralelo  deben de ser iguales.
2.- Los alternadores en paralelo  deben de  tener la misma secuencia de fase.
3.- Los ángulos de fases de los alternadores  deben de ser iguales.
4.- La frecuencia de los alternadores deben de ser iguales.

Antes de llevar un estudio profundo de lo mencionado anteriormente veremos una idea de que son los generadores síncronos, y la necesidad de explorar el efecto básico de generación para ello recordaremos que es un generador síncrono.
Principios básicos de generador Síncrono.

Los generadores síncronos se clasifican por su construcción en: campo giratorio y armadura giratoria, por su tipo de excitación en autoexcitados y excitación separada, y por su tipo de rotor en: polos salientes para velocidades iguales o menores de 1800rpm y polos lisos; para velocidades iguales a 3600rpm.[1]
Los generadores síncronos autoexcitados ya no requieren de escobillas y los de excitación separada requieren de escobillas y en lugar del conmutador utilizan anillos rosantes.
[image: image1.png]Y *esauemasd... | [ Esquemace... x|\ akernadore... x|\ ' ParaloDe... x|\ ' Generadore... x | ° PardeloDe.. %

<& Generadores '\ &3f Operacidne... » | [ wwm.electr

C O www.electrosector.com/up-content/fip/descargas/operacion pdf

Desarol de la Inte.

1) Descargar Hathcad

[} EXRCICIOS RESLEL

) Gelera deWeb Sice £ Hotmal ratuta () Inprimi Pégina - Inp

6 s sugeridos [ ecuscones [) hitp-ww.mi-<arrrs,

a

WA

(3 Otros marcadores

5 B &-

B ooszrssap

&[4 |aes & @ [125% =

EXIsTencia de Un alternador URIco Gue
de manera aislada alimente su propia
carga. Esto sélo se lo puede encontrar
en aplicaciones tales como los gene-
radores de emergencia.

Con objeto de aumentar el rendimien-
toy fiabilidad del sistema, las diferen-
tes centrales estan conectadas entre
si en paralelo, por medio de lineas de
transporte y distribucion. La red asi
constituida representa un generador
gigantesco en el que practicamente
Ia tensién y la frecuencia se mantie-
nen constantes.

Esto se debe a que sobre esta gran
red, la introduccién de un nuevo gene-
rador no altera los parametros basicos
anteriores, por representar una poten-
cia muy reducida frente al conjunto total.

Principios basicos de generador
sincrono.
Los generadores sincronos se clasifi-

parallo_gen_siner (2).pdf  ~

‘dor Utilizan anios rosantes.
Se debe suministrarse alimentacion de

[Estator Laminado

a

TaF VEToCIdad O poSICIon angurar. [3]

Entrehierro
Estator

Rotor (no | (laminado)

laminado}

Densidad de

flujo alta
Densidad de

2 flujo baja

Fiujo

Magnético

Terminales de campo

- R

Armadura
Escobillas

<

Anillos —1

deslizantes C; ()

n partes de

c.c. al circuito de campo del rotor. Co-
mo éste esta en movimiento (el rotor),
es necesario adoptar construcciones

parallo_gen_siner (D.pdf  ~

rona

Flecha





Figura 1. Esquema en partes de máquina síncrona
Se debe suministrarse alimentación de c.c. al circuito de campo del rotor. Como éste está en movimiento (el rotor), es necesario adoptar construcciones especiales con el fin de suministrar energía al campo. La solución común es el uso de "anillos deslizantes y escobillas". Los anillos deslizantes son aros que rodean el eje de la máquina, pero aislados del mismo eje. Cada extremo (f y -f) del arrollamiento de la bobina de campo está conectado a un anillo y sobre cada anillo hace contacto una escobilla (fig. 1.7 c). Si a las escobillas se les conecta una fuente, en todo momento quedará aplicado el mismo voltaje al devanado de campo, sin importar velocidad  o posición angular. [3]
[image: image2.png]de... %\ &% Atemadore.. | * ParaleloDe .. x|

ector.comwp-contert/fp/descargas operaci

MAHCAD .. [ EXRCICIOS RESUEL... [ Galeriade Web Sice £ Hotmal gratuta ) InprinitPégina - I,

(o © ® [ - | o [

ampo del rotor. Co-
ovimiento (el rotor),
tar construcciones
fin de suministrar
La solucion comun
DS deslizantes y es-
0s deslizantes son
| eje de la maqui-
del mi§mo eie. Ca- Fiqura 2. Esquema fisico v modelo dq( circui- v

200 x 280 mm

B oonszresan L @pt <[ ) poral

he - [ [

+J Inicio




Figura 2. Esquema físico y modelo del circuito de campo
Si añadimos los devanados "b" y "c" al estator, con las separaciones adecuadas, podemos obtener una máquina trifásica. La figura 1.10 ilustra una de ellas. Cada fase debe estar separada por 120ºe. La expresión de voltaje inducido para "a" y "-a" es la misma. Obtengamos una expresión para "b-b" y "c-c".[6]
[image: image3.png]Y *esquemas d... | [ Esauemace... x|\ akernadore... x|\ Pardlloe.. x|\ Generadore.. x | ° PardeloDe... x & Generadores ' /7F Operacitne.. /' [ wm.clect. G Hotmail - pa... LIRS

C | © www.electrosector.com/ip-content/fip/descargas/operacion.pdf NIE ¥
Desarrollodelanteli... ) Descargar MathCAD ... [ EXRCICIOS RESUEL... [ ) Galeria de Web Slice A Hotmailgratuito [ ) Imprimir Pégina - Imp... @ Stios sugeridos ) ecuaciones  [) http—www.mi-carrera, » [ Otros marcadores
508 a8 & $[eoes ©® [ace |- | 5 (] -
B La figura 1 muestra un generador sin- v
crono G1 que suministrar potencia a una
carga con otro generador G2 a pun- | Figura 4. Geners
to de conectarse en paralelo con G1 | /o con un sistem:
por medio del cierre del interruptor S1. g
Estas condici
Si el interruptor se cierra de manera ar- | lelo requieren
bitraria en cualquier momento, es posi- : condiciéon 1 e
ble que los generadores se dafien se- i pos de voltaje
veramente y que la carga pierda poten- | tener la misme
cia. Si los voltajes no son exactamente | Los voltajes ¢
iguales en cada uno de los generado- : completamer
Figura 3. Esquema de generador trifasico res que se conectan juntos, habra un i mento si amb
flujo de corriente muy grande cuando i gulos son ig!
El porqué de la utilizacion de los i se cierre el interruptor. Para evitar es- | condicion.
200x280mm ¢ i I >
B oooazresap b ~| T paralelo_gen_sincr (2)pdf ~ T paralelo_gen_siner (pdf {3 Mostrar todaslas descargas. 7x

Inicio.




Figura 3. Esquema de generador trifásico
El por qué de la utilización de los generadores síncronos en paralelo
Varios generadores pueden alimentar una carga más grande más grande que una sola maquina.

Tener varios generadores incrementa la confiabilidad del sistema de potencia, debido a que la falla de cualquiera de ellos no causa la perdida tola de potencia en la carga

Tener varios generadores que operan en paralelo permite la remoción de uno o más de ellos para cortes de potencia y mantenimientos preventivos

Se utiliza un solo generador y este opera cerca de plena carga, entonces será relativamente ineficiente. Con varias maquinas más pequeñas trabajando en paralelo, es posible operara solo una fracción de ellas. Las que están operando lo hacen casi a plena carga y por lo tanto de manera más eficiente.
Las  condiciones requeridas para operar en paralelo
La figura 1muestra un generador síncrono G1 que suministrar potencia a una carga con otro generador G2 a punto de conectarse en paralelo con G1 por medio del cierre del interruptor S1.

Si el interruptor se cierra de manera arbitraria en cualquier momento, es posible que los generadores se dañen severamente y que la carga pierda potencia. Si los voltajes no son exactamente iguales en cada uno de los generadores que se conectan juntos, habrá un flujo de corriente muy grande cuando se cierre el interruptor. Para evitar este problema, cada una de las tres fases debe tener exactamente la misma magnitud de voltaje y ángulo de fase que el conductor al que se conectara. En otras palabras, el voltaje de fase a debe ser exactamente igual al voltaje en la fase a" y así en forma sucesiva para las fases b-b` y c-c`. Para lograr esto se deben cumplir las siguientes condiciones de puesta en paralelo:
· Deben de ser iguales los voltajes de línea rms.
· Los dos generadores deben tener la misma secuencia de fase.
· Los ángulos de fase de las dos fases deben de ser iguales.
· La frecuencia del generador nuevo, llamado generador en aproximación, debe ser un poco mayor que la frecuencia del sistema en operación.
[image: image4.png](Generador 1

STJ
(Generador 2





Figura 4. Generador que se conecta en paralelo con un sistema de potencia en operación.
Estas condiciones de puesta en paralelo requieren ciertas explicaciones. La condición 1 es obvia: para de dos grupos de voltajes sean idénticos, deben tener la misma magnitud de voltaje rms.

Los voltajes en las fases a y a` serán completamente idénticos en todo momento si ambas magnitudes y sus ángulos son iguales, lo que explica la condición.

[image: image5.png][ Yesquemade... | <% Akemadore... * | ParaleloDe... x| Ge

A © www.electrosector.com wp-cortent/fip/descargas /operacion. pr

elaintei... () Descarger MathCAD... [') EXERCICIOSRESUEL... ) Galeriade Web Sice

=5 A L B F[6]cen & @ [0 |- o [

cudrao
I interruptor. Para evitar es-
a, cada una de las tres fa-
tener exactamente la misma
de voltaje y angulo de fase
ductor al que se conectara.
alabras, el voltaje de fase a
xactamente igual al voltaje
a’y asi en forma sucesiva
ses b-b" y c-c'. Para lograr

An ~iimnlivr lne ci~iiAantAe
20z <

B oonszresan L @pk | ) prdelo

+J Inicio

Secuencia de
Vg fases abc

gﬁTUSSUﬂFgUaTE’S,I'OQUEEXp caTda

Secuencia de :
Ve fases acb





Figura 5. Esquema de secuencia de fases
La condición 2 asegura que la secuencia en la que el voltaje de fase llegue a su pico en los dos generadores sea la misma. Si la secuencia de fase es diferente en la figura 2a entonces aun cuando un par de voltajes (los de fase a) estén en fase, los otros dos pares de voltajes estarán desfasados por 120º. Si se conectan los generadores de esta manera, no habrá problema con la fase a, pero fluirá enormes corrientes en las fases b y c, lo que dañara ambas maquinas. [2]

Procedimiento general para conectar generador en paralelo.

Primero utilizando voltímetros se debe ajustar la corriente de campo del generador en aproximación hasta que su voltaje en los terminales sea igual al voltaje en línea del sistema en operación.

Segundo, la secuencia de fase del generador en aproximación se debe comparar con la secuencia de fase del sistema en operación.

Existen muchas forma de comprobar esto una de ellas es conectar alternativamente un pequeño motor  de inducción a los terminales de cada uno de los dos generadores. Si el motor gira en la misma dirección en ambas ocasiones, entonces, entonces la secuencia de fase es la misma en ambos generadores. Si el motor gira en direcciones opuestas, entonces las secuencias de fase son diferentes y se deben invertir dos de los conductores del generador en aproximación. [3]

Otra manera simple es el método de las tres lámparas incandescentes, en la figura 3 se muestra un circuito de este tipo. La operación comienza arrancando la maquina por medio del motor primario (turbina, diesel, etc.) teniendo en cuenta que deben prender y apagar al mismo tiempo las tres lámparas esto indica que existe la misma secuencia de fase, si prenden y apagan muy rápido esto es debido a que tiene diferentes frecuencias esto se arregla subiendo la velocidad del primario motor, esto se hace aumentando el flujo con el reóstato de campo, si prenden y apagan en desorden esto indica que no tienen la misma frecuencia de fases esto se hace intercambiando la secuencia de fases del alternador hacia la red de la empresa eléctrica. [2]

[image: image6.png]Y *esquemas d... | [ Esauemace... x|\ akernadore... x|\ Pardlloe.. x|\ Generadore.. x | ° PardeloDe... x & Generadores ' /7F Operacitne.. /' [ wm.clect. al
C O www.electrosector.com/up-content/fip/descargas/operacion pdf NIE ¥
Desarrol delantel..  [) Descargar MathCAD .. [) EJERCICIOSRESLEL...  [) Galerade Web Sice £ Hotmad ratuto. ) Imprimi Pégina-Inp... @ Stios sugercos [) ecuadones [ htp-wwn. m-catera 03 Otros marcadores
=68 &8 & $[olces ©®[% - o @ -
B Primero utilizando voltimetros se debe neradores. Si el motor gira en direccio- 2

ajustar la corriente de campo del ge- | Existen muchas forma de comprobar ' nes opuestas, entonces las secuencias
nerador en aproximacion hasta que su : esto una de ellas es conectar alterna-  de fase son diferentes y se deben in-
vertir dos de los conductores del ge-
nerador en aproximacién. [3]

Otra manera simple es el método de
las tres lamparas incandescentes. En
Ia figura 3 s muestra un cirauito de es-
te tipo. La operacién comienza arran-
i cando la maquina por medio el mo-
‘éz"g:reo"o & @ Lamparas tor primario (turbina, diesel, etc.) te-
niendo en cuenta que deben prender

Lampara 1 y apagar al mismo tiempo las tres lam-
paras. Esto indica que existe la misma
secuencia de fass, si prenden y apa-
gan muy rapido es debido a que tiene
diferentes frecuencias, lo cual se arre-
gla subiendo la velocidad del prima-
tio motor, que se logra aumentando el
flujo con el redstato de campo. Ahora,
si prenden y apagan en desorden es-
to indica que no tienen la misma fre-
cuencia de fases, Io cual se hace inter-
cambiando la secuencia de fases del

Lampara 2

Voltimetro del

s Interruptor general

de acoplamiento

Generador
sincrono

B oonxrsap | ) peraldlo_gen sinr (hpdt 7 ) paralelo_gensinr (1hpdf 03 vostrortods os descorgas... %





Figura 6. Esquema de secuencia de fases
Conexión de las fases y excitatriz

Los devanados del alternador se conectan en estrella para obtener tres fases y un neutro como se muestra en la figura 4, la excitatriz se conecta a la rueda polar con el cuidado de no exceder las magnitudes nominales. [1]
[image: image7.png]esquemasd.., [ Esquemade... | < Atemadore.. |\ * ParaleloDe.. x | Generadors.. x | ° ParaleloDe.. x | ¢ Generadores | /7 Operacéne... /) [ wwm.clectr S Hotmai -pa... NI
C | © www.electrosector.com/ip-content/fip/descargas/operacion.pdf A

Desarrol delantel..  [) Descargar MathCAD .. [) EJERCICIOSRESLEL...  [) Galerade Web Sice £ Hotmad ratuto. ) Imprimi Pégina-Inp... @ Stios sugercos [) ecuadones [ htp-wwn. m-catera 03 Otros marcadores

=5 A L @ §[e]cen ® @ [5o% |- | [H (e -
| de acoplamiento

‘gan muy rapido es depido a que tene ~
diferentes frecuencias, lo cual se arre-

gla subiendo la velocidad del prima-

rio motor, que se logra aumentando el

flujo con el reéstato de campo. Ahora,

si prenden y apagan en desorden es-

Figura 6. Esquema de secuencia de fases to indica que no tienen la misma fre-

cuencia de fases, lo cual se hace inter-

cambiando la secuencia de fases del

alternador hacia la red. [2]

Generador
sincrono

Conexion de las fases y excitatriz

Los devanados del alternador se co-
nectan en estrella para obtener tres fa-
s€es y un neutro como se muestra en
la figura 4, la excitatriz se conecta a la

Figura 7. Acoplamiento en paralelo con otro alterador rueda polar con el cuidado de no ex-
ceder las magnitudes nominales [1]

Para acoplar los alternadores usaremos
el método de las tres lamparas apaga- @

B oonxrsap | ) peraldlo_gen sinr (hpdt 7 ) paralelo_gensinr (1hpdf 03 vostrortods os descorgas... %





Figura 7. Acoplamiento en paralelo con otro alternador.

Para acoplar los alternadores usaremos el método de las tres lámparas apagadas este método se basa en conectar las lámparas en serie con ambas fases cuando las lámparas se encienden al mismo tiempo y lentamente esto indica que la secuencia de fases es la correcta. [1]

[image: image8.png]a

Y *esquemas d... | [ Esauemace... x|\ akernadore... x|\ Pardlloe.. x|\ Generadore.. x | ° PardeloDe... x & Generadores ' /7F Operacitne.. /' [ wm.clect.

C O www.electrosector.com/up-content/fip/descargas/operacion pdf A

Desarrol delantel..  [) Descargar MathCAD .. [) EJERCICIOSRESLEL...  [) Galerade Web Sice £ Hotmad ratuto. ) Imprimi Pégina-Inp... @ Stios sugercos [) ecuadones [ htp-wwn. m-catera 03 Otros marcadores
=68 &8 & §[v]cen ww - -
3 % P3 ‘ SES Y Un Neutro como Se muestra en ~
b la figura 4, la excitatriz se conecta a la

Figura 7. Acoplamiento en paralelo con otro alternador rueda polar con el cuidado de no ex-
ceder las magnitudes nominales [1]

Para acoplar los alternadores usaremos
el método de las tres lamparas apaga-
das. Este método se basa en conectar
las lamparas en serie con ambas fa-
ses. Cuando las lamparas se encien-
den al mismo tiempo y lentamente es-
to indica que la secuencia de fases es
la correcta. [1]

Acoplamiento correcto

En la figura 10 se muestra como las
lamparas se apagan al mismo tiempo
esto indica que existe la misma fre-
cuencia de fases y podemos acoplar

alternador con carga

Figura 8. Método de las tres lémparas

18 | ELECTRQSETTOR' 8

B oonxrsap i paralelo_gen_siner (2).pdf pardlelo_gen_siner (1)pdf 03 vostrortods os descorgas... %





Figura 8. Método de las tres lámparas
Acoplamiento correcto

En la figura 10 se muestra como las lámparas se apagan al mismo tiempo esto indica que existe la misma frecuencia de fases y podemos acoplar la maquina, hay que tener mucho cuidado con las tensiones de las maquinas ya que estas de ser iguales asegurar que las tensiones de fase sean las mismas tomando las tensiones de línea de cada una de las dos maquinas y teniendo cuidado de no exceder los datos nominales de placa corriente de excitación tensión, corrientes de fases. [1]

[image: image9.png]Y $Resauemasd... < | [Yesauemade.. x \cF Akernadore.., |\ Pardeloe.., x|\ Generadore.. x |\ Pardeloe... x |\ Generadores ) AF Operaciéne... - \[wwwelectr., x| 5 Hotmai-pa... NI

€ 5 C & | © www.monograias.com/irabajosaz/operacionrparallo-generadores-sincronosioperacior-paralo-generadores-sineroros2 shiml Y| A

Desarrol delantel..  [) Descargar MathCAD .. [) EJERCICIOSRESLEL...  [) Galerade Web Sice £ Hotmad ratuto. ) Imprimi Pégina-Inp... @ Stios sugercos [) ecuadones [ htp-wwn. m-catera Otros marcadores

Figura 9. Método de [as tres [smparas. -

Figura 1o, Las frecuencias son iguale, limparas apagadas
Fallas en el acoplamiento

Un error de acoplamiento es muy notorio usando este método ya que las lsmparas no indican el error cometido siempre y cuando las limparas tengas
una secuencia légica con las fases estas prenderan en diferente orden como se muestra en la figura 11

B wowrssan < ) parslo g s (pdt | T parslo_gen s (gt - 3 oo todes s cscmass., X





Figura 9. Las frecuencias son iguale, lámparas apagadas
Fallas en el acoplamiento

Un error de acoplamiento es muy notorio usando este método ya que las lámparas no indican el error cometido siempre y cuando las lámparas tengas una secuencia lógica con las fases estas prenderán en diferente orden como se muestra en la figura 11

[image: image10.jpg]



Figura 10. Las frecuencias no son iguales, lámparas encendidas
Acoplamiento con compañía de luz (empresa eléctrica).
El procedimiento es exactamente el mismo solo que las lámparas se conectan en serie con las fases del alternador y con las de compañía de luz en el diagrama siguiente se muestra la conexión.

[image: image11.png]N esquemasd... | [YEsquemade.. | Akemadore.., | * ParalloDe

[ Generadore

[ PardeioDe .. %\ Generadores

C O www.electrosector.com/up-content/fip/descargas/operacion pdf

Desarol dela nteh..  [) Descargar MathcaD .. [) EJERCICIOS RESUEL,

[ Galeri de Web ice

22 v aratua [ g g -

[2F Operaciine.

6 s sugeridos [ ecuscones [) hitp-ww.mi-<arrrs,

/) vl

Sronat-re- N
ey

> Otros marcadores

= E - & §[2]|0es © ® [5% - o Buscar -
B la maquina; hay que tener mucho cui- : torio usando este método, ya que las | luz en el diagrama siguiente se mues-
dado con las tensiones de las maqui- : lamparas no indican el error cometido : tra la conexién.
nas ya que éstas de ser iguales ase- : siempre y cuando las [amparas teNGASs | ........e.ueveeireirereeriersesionsissoiseonanees
gurar que las tensiones de fase sean : una secuencia légica con las fases es- 1 E
las mismas tomando las tensiones de : tas prenderan en diferente orden como :
linea de cada una de las dos maqui- | se muestra en la figura 10.
nas y teniendo cuidado de no exce-
der los datos nominales de placa co- 1
rriente de excitacion tension, corrien-
tes de fases. [1]
- S - acoplamiento a la red

paraldlo_gen_siner (g 7| T

inicio. | 2 © vt ” [ - a

B ooszrssap ES

parallo_gen_siner (D.pdf  ~

| |

3 Mostrar todes b descarges... %

=) @) E0 )




Figura 11. Aspecto externo de un sincronoscopio.

Modernas instalaciones
En las modernas instalaciones se emplea unas columnas de sincronización figura 11, compuestas por un brazo saliente y giratorio del cuadro general de la central y que tiene dos voltímetros (red y generador), dos frecuencímetros (red y generador) un voltímetro de cero y un sincronoscopio de aguja. En las centrales automáticas o con telemando, el acoplamiento se hace automáticamente con la ayuda de equipos electrónicos. [1]

[image: image12.png]#§ esqueras d. B esauema de. < alternadore. " Paralslo De " Generadore. " Paralslo De % Generadores | /¥ Operacitn e, B3 woww.electr. 4 Hotmail - pa @ = ax

C O www.electrosector.com/up-content/fip/descargas/operacion pdf NIE ¥

Desarrol delantel..  [) Descargar MathCAD .. [) EJERCICIOSRESLEL...  [) Galerade Web Sice £ Hotmad ratuto. ) Imprimi Pégina-Inp... @ Stios sugercos [) ecuadones [ htp-wwn. m-catera (3 Otros marcadores

= E & & &[0 100% |- 4 B

El procedimiento es exactamente el
mismo s6lo que las lamparas se co- | Enlas modernas instalaciones se em-
nectan en serie con las fases del al- | plea unas columnas de sincronizacion

Un eror de acoplamiento es muy no- | ternador y con las de compania de | figura 10, compuestas por un brazo

saliente y giratorio del cuadro general

de la central y que tiene dos voltime-

s + tros (red y generador), dos frecuenci-

metros (red y generador) un voltimetro

de cero y un sincronoscopio de agula.

Enlas centrales automaticas o con te-

lemando, el acoplamiento se hace au-

4 tomaticamente con Ia ayuda de equi-

pos electronicos. [1]

Cuando un generador sincrono se co-
necta a un sistema de potencia, ame-
nudo el sistema de potencia es tan
grande que ninguna de las acciones
del operador del generador tendra gran
efecto en el sistema de potencia. Este
fenomeno se idealiza con el concep-
to de bus Infinito el cual es un sistema
de potencia tan grande que su volta-

s T Garoa) ey frecuencia no cambian sin impor-
infnito ST tar que tanta potencia real y reactiva
se le demande o se le suministre. [1]
Cuando un generador opera en para-
(Generador) lelo con un bus infinito tenemos que: v
B owownsan ) parslelo_gen._sier (21 ) paraelo_gen_sinc (15 O vostror todes s descaraps.., X

inicio. | 2 © vt ” [ = = 3 = [ & = =) @F




Figura 12. Columna de sincronización para el acoplamiento de un alternador a la red.

Operación de generadores en paralelo con grandes sistemas de potencia.
Cuando un generador síncrono se conecta a un sistema de potencia, a menudo el sistema de potencia es tan grande que ninguna de las acciones del operador del generador tendrá gran efecto en el sistema de potencia. Este fenómeno se idealiza con el concepto de bus infinito el cual es un sistema de potencia tan grande que su voltaje y frecuencia no cambian sin importar que tanta potencia real y reactiva se le demande o se le suministre. [1]

[image: image13.png]#§ esqueras d. B esauema de. < alternadore. " Paralslo De " Generadore. " Paralslo De % Generadores | /¥ Operacitn e, B3 woww.electr. 4 Hotmail - pa @ = ax

C O www.electrosector.com/up-content/fip/descargas/operacion pdf NIE ¥

Desarrol delantel..  [) Descargar MathCAD .. [) EJERCICIOSRESLEL...  [) Galerade Web Sice £ Hotmad ratuto. ) Imprimi Pégina-Inp... @ Stios sugercos [) ecuadones [ htp-wwn. m-catera (3 Otros marcadores

= E & & &[0 100% |+ -

Cuando un generador sincrono se co-
necta a un sistema de potencia, ame-
nudo el sistema de potencia es tan
grande que ninguna de las acciones
del operador del generador tendra gran
efecto en el sistema de potencia. Este
fenomeno se idealiza con el concep-
10 de bus infinito el cual es un sistema
de potencia tan grande que su volta-
s f— ey frecuencia no cambian sin impor-
infinito g tar que tanta potencia real y reactiva
se le demande o se le suministre. [1]

Cuando un generador opera en para-
(Generador) lelo con un bus infinito tenemos que:
-El sistema al que se conecta el ge-
neradbr controla la frecuencia y vol-
taje enlos terminales del generador.

Ekeciricidad | ES

B oonxrsap T peraklo_gen_siner (2).pe T perakelo_gen_siner (1) 03 vostrortods os descorgas... %

inicio. | 2 © vt ” [ = = 3 = [ & = = @ E )




Figura 13. Generador síncrono que opera en paralelo con un bus infinito.
Cuando un generador opera en paralelo con un bus infinito tenemos que:
El sistema al que se conecta el generador controla la frecuencia y voltaje en los terminales del generador.

Los puntos de ajuste del mecanismo regulador del generador controlan la potencia real suministrada al sistema por el generador.

La corriente de campo en el generador controla la potencia reactiva suministrada al sistema por el generador.
ANÁLISIS DE LAS ONDAS SENOIDALES

GENERADORES EN PARALELO
Sincronismo de frecuencias

Datos:

Generador 1  =  ONDA SENOIDAL 60HZ – AMPLITUD 100V

Generador 2  =  ONDA SENOIDAL 59HZ – AMPLITUD 100V

[image: image14.emf]0


V1


FREQ = 60


VAMPL = 50


VOFF = 0


V


V


V2


FREQ = 59


VAMPL = 50


VOFF = 0




0

V1

FREQ = 60

VAMPL = 50

VOFF = 0

V

V

V2

FREQ = 59

VAMPL = 50

VOFF = 0


60HZ  color verde           59HZ color rojo

[image: image15.emf]            Time

0s 5ms 10ms 15ms 20ms 25ms 30ms 35ms 40ms 45ms 50ms 55ms 60ms

V(V1:+) V(V2:+)

-50V

0V

50V


[image: image16.emf]            Time

0s 5ms 10ms 15ms 20ms 25ms 30ms 35ms 40ms 45ms 50ms 55ms 60ms

V(V1:+) V(V2:+)

-50V

0V

50V


Resultante de 1HZ  (Volt 1 - Volt 2)    color azul
[image: image17.png]L





Color verde [image: image19.png]59Hz




.

Color rosado [image: image21.png]60Hz




.

Color azul [image: image23.png]



ESQUEMA DE UN SISTEMA DE PUESTO EN PARALELO DE GENERADORES
 Funcionamiento en paralelo de generadores  síncronos
Diagrama esquemático del sincronizador automático Westinghouse

[image: image24.png]|

FUNCIONAMIENTO EN PARALELO DE GENERADORES SINCRONOS 551
Maqui Cortacircuito L
uina @ m————— i
¢ o ST -: ¢
B 7 o o]
A 0 o __:'L_'——‘—O/.__J o—m—
Transformadores de tensidn ----- > N\N\/\;
Los contactos del relé auxi- - 7
liar se abren cuando se cie- -7
rra el cortocircuito
358 7Sy 7 F Sy £y S3
s,' gSy BB s 4 f; r s K
MV MM
No./ rectificador No. Zrectifi-
cador
Al corto-|
circuito
= ?,
-L =, ll% L T ERS
As Bobinal - EEy
< Boblna Idle, 6 1Y 8¢
B del rel B R e¢
! Ryrelé l” "%“’ 2 :qu‘g
—LCan!aclos norgnalmente abiertos “Contactos normalmente cerrados
T
Fi1G. 12-9. Diagrama esquematico del sincronizador automatico ‘Westinghouse.




[image: image25.png]Barra colectora principal
@

Barra colectora de
sincronizacién

SR
hoAg
hAuAt

A

]
1

sl

Sincroscopio

Transformadores
de tensién

(Ot
G,
P—
—0 ©
Voltimetro

Fic. 12-2. Conexiones para la sincronizacién.




3. CONCLUSIONES.

Antes de efectuar el acoplamiento en paralelo de un alternador con otro ya en servicio, es preciso estar seguros de que se cumplen las siguientes condiciones:

· Igualdad de las frecuencias.
· Igualdad de los valores eficaces de las f.e.m.
· Identidad de fase de las tensiones correspondientes a las salidas conectadas a un mismo conductor de la red, es decir, igual sucesión de fases.
En instalaciones que presentan con frecuencia grandes variaciones de carga, por ejemplo, centrales para tracción eléctrica, es preferible emplear generadores con excitación compound, sobre todo, en aquellos casos en que deba mantenerse constante o casi constante la tensión de las barras colectoras.

La utilización de generadores síncronos en instalaciones que deben interconectarse a Redes de Distribución Pública, deberá ser acordada con la empresa distribuidora de energía eléctrica.

La central deberá poseer un equipo de sincronización, automático o manual.

La conexión de la central a la red de distribución pública deberá efectuarse cuando en la operación de sincronización las diferencias entre las magnitudes eléctricas del generador y la red no sean superiores a las siguientes:

· Diferencia de tensiones ±8

· Diferencia de frecuencia ±0,1 Hz

· Diferencia de fase ±10°

Los puntos donde no exista equipo de sincronismo y sea posible la puesta en paralelo, entre la generación y la Red de Distribución Pública, dispondrán de un enclavamiento que impida la puesta en paralelo.

Las lámparas de señalización se debe conectar con criterio no podemos conectar la lámpara que va de la fase uno a la fase dos teniendo en cuenta que si las lámparas no prenden adecuadamente es recomendable cambiar las fases y no mover las lámparas, si se acopla mal la maquina actuara como motor pudiendo romper la flecha.

Se debe tener en cuenta con los valores de corriente y voltaje para no dañar la maquina ya que es posible que la línea a la que nos deseamos acoplar supere el voltaje que puede producir nuestro alternador en este caso no se debe de acoplar ya que la maquina se resentiría y reduciríamos la vida útil de ella.

Para ajustar [image: image27.png]fas



 sin cambiar la repartición de potencia total, se deben incrementar o disminuir simultáneamente los puntos de ajuste del mecanismo regulador de los generadores.
Para ajustar VT sin cambiar la repartición de potencia reactiva, se debe incrementar o disminuir de manera simultánea las corrientes de campo de ambos generadores.

Para ajustar la repartición de potencia reactiva entre los generadores sin cambiar VT, se debe incrementar de manera simultánea la corriente de campo de un generador a la vez que se disminuye la corriente de campo en el otro. La maquina cuya corriente de campo se incrementa alimentara mas carga.

4. BIBLIOGRAFÍA.
[1]Hay Williams, Enginnering Electromagnetism 5a Edición Mc Graw Hill, Nueva York.
[2]Stephen Chapman, Maquinas Eléctricas, 4 edicion, Mac Graw Hill, México.
[3]JESUS FRAILE MORA; Máquinas Eléctricas; 5 Edición, Mac Graw Hill ,México.

[4]Alexander, Charles K Fundamentos de Circuitos Eléctricos, 3a edición Mc Graw Hill.
[5]H.HUSBCHER, Electrotecnia Curso Elemental ,2ª edición.
Libros adicionales:

*  Fitzgerald, Humans, Kingsley. Máquinas Eléctricas

* Kostenko, Piotrovski. Máquinas Eléctricas
Links:

[6]www.inele.ufro/apuntes.com

